## mttoCaliente
ITEM SUPER. AREA. FECHA
CAK | ITEM | CONTRA | AREA SERVICIO | SUPER CONTRA | FECHA INSPECC | CODIGO | SUB CODIGO PF PSRC | SUB TIPO ESTRUC | TIPO ARMADO | POSTE INICIO DMS | POSTE FINAL DMS | MT MC BTAP | SED | ALIMENTAD | ALIMENTAD | CIRCUITO | TIPO ANOMALIA | DEFICIENCIA ENEL | CATEGORIA | SUB-FAMILIA | ALCANCE | CRITICIDAD | CONCATENADO | OBSERVACIONES INSPECCION | UBICACIÓN REAL ESTRUCTURA DISTRITO | ZONA | RESPONSABLE ENEL | TAM POSTE | MAT PST | ACCESO VEHICUL | SUPERF | REDES TELEC | EQUIPO TELEC | ZOCALO DADO | COD ID | OT | CARPETA FECHA SUPERV | DISTRITO BASE POSTES | CARPETA FOTOS | ESTADO INTERNO | PERIODO_ RABAJO | DATO LIQ | MES | AÑIO | MANT CAL SCB | REGIS CARG | MED POZO TIER | INSP SCB | TERMOVISION | POTENCIA DEL TRANFO | MARCA | KARDEX TRANSFO | MT | BT | HORA TOMA | TERNA S C.C | SECCION CABLE COMUNICACION | TIPO CABLE | R | S | T | HORA TOMA | R | S | T | CARCASA °C MAX | TABLERO BT °C MAX | TABLERO | LLAVE BT | TERNA | SECCION | MATERIAL | TIPO | FUSIBLE | CAP | R | S | T | TIPO ZONA | OBSERVACIONES | CONCATENADO | DIGITADOR | FECHA
1 | 1 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 05265C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 5 |  |  | SE0601 | A | SE0601A | #REF! | #REF! | #REF! | Pozo MT: 30.4 OHM |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | 174392 | 75594 | 01042020 PEO MC | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 250 KVA | ABB | ILEGIBLE | 30.4 | NO REQUIERE | 30/12/1899 08:00:00 |  | 3-1X400 | NA2XY | [9 empty] | 1 |  |  | 3-1X120 | CU | VERTICAL | NH | 400 | - | - | 30
1 | 2 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | [13 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 2 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | 400 | - | -
1 | 3 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 5 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | 400 | - | -
1 | 4 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 6 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | 400 | - | -
1 | 5 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 06291C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 14 |  |  | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - |  | 75594 | 01042020 PEO MC | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 KVA | I&T ELECTRIC | ILEGIBLE | ENMALLADO | ENMALLADO | 30/12/1899 09:00:00 | 2 | 3-1X400 | NA2XY | 42 | 22 | 37 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | - | 18 | 17 | 15
1 | 6 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 2 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | - | 24 | 5 | 22
1 | 7 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [21 empty] | 2 | 3-1X400 | NA2XY | 142 | 165 | 164 | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | - | 30 | 55 | 49
1 | 8 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 2 | 2 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | - | 112 | 110 | 115
1 | 9 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 05258C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 14 |  |  | SE1001 | K | SE1001K | #REF! | #REF! | #REF! | TRANSFORMADOR SIN LINEA TIERRA, DELCROSA // 400 KVA |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | 167785 | 75594 | 01042020 PEO MC | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 KVA | DELCROSA | ILEGIBLE | 5.8 | 11.6 | 30/12/1899 09:30:00 | 2 | 3-1X400 | NA2XY |  |  | 115 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | DISPONIBLE | - | - | - | - | - | -
1 | 10 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 05258C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 14 |  |  | SE0602 | E | SE0602E | #REF! | 2 | #REF! | TABLERO TAM 2 SIN LINEA TIERRA |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | 174670 | 75594 | 01042020 PEO MC | [30 empty] | 1 | 3 | 1 | 3-1X240 | CU | VERTICAL | NH | 500 | 0 | 0 | 0
1 | 11 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 05258C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 14 |  |  | SA407 | A | SA407A | #REF! | #REF! | #REF! | TRANSFORMADOR SIN PLETINAS |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | 167789 | 75594 | 01042020 PEO MC | [30 empty] | 1 | 4 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | 500 | - | - | 58
1 | 12 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 05255C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 14 |  |  | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - |  | 75594 | 01042020 PEO MC | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 KVA | SIEMENS | ILEGIBLE | 11.7 | 22.9 | 30/12/1899 10:30:00 | 1 | 3-1X240 | N2XY | 105 | 126 | 120 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | 650/500/500 | - | - | 14
1 | 13 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 2 | 1 | 3-1X240 | CU | VERTICAL | NH | 630/500/500 | - | - | 26
1 | 14 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 3 | 1 | 3-1X240 | CU | VERTICAL | NH | 500/500/630 | - | - | 52
1 | 15 | LARI | [15 empty] | SD | SD | SDSD | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 4 | 2 | 3-1X35 | CU | VERTICAL | NH | 630/500/500 | - | 71 | 34
1 | 16 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 05176C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 14 |  |  | SE1001 | K | SE1001K | #REF! | #REF! | #REF! | TRANSFORMADOR SIN LINEA A TIERRA, DELCROSA 250KVA |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | 167748 | 75594 | 01042020 PEO MC | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 250 KVA | DELCROSA | ILEGIBLE | 8.7 | - | 30/12/1899 11:15:00 | 2 | 3-1X400 | NA2XY | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 3-1X240 | AL | UNIPOLAR | NH | - | - | -
1 | 17 | LARI | [25 empty] | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | [33 empty] | 1 | 2 | 1 | 3-1X240 | AL | UNIPOLAR | NH | - | - | -
1 | 18 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | 1/04/2020 00:00:00 | 06406C |  | SCPS | SCPS |  |  | MC |  | CH | 27 |  | ***BT | SE0802 | C | SE0802C | #REF! | 2 | #REF! | DUCTO DONDE SE ENCUENTRA LLAVES UNIPOLARES BT, SIN ESCALERA |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - | 174393 | 75594 | 01042020 PEO MC | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 KVA | I&T ELECTRIC | ILEGIBLE | ENMALLADO | ENMALLADO | 30/12/1899 11:15:00 | 2 | 3-1X400 | NA2XY | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | - | 0 | 0 | 0
1 | 19 | LARI | MANTENIMIENTO CALIENTE | PABLO ESPINOZA OCAÑA | [7 empty] | MC | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | - | - | SI | CONCRETO | - | - | - |  | 75594 | 01042020 PEO MC | [30 empty] | 1 | 2 | 1 | 3-1X400 | AL | VERTICAL | NH | - | 0 | 0 | 0